MODBUS压力变送器通信协议

一.概述:

本协议遵守MODBUS通信协议,采用了MODBUS协议中的子集中RTU方式.RS485半双工工作方式.

二.串行数据格式:

串口设置:无校验,8位数据,1位停止位.

举例:9600,N,8,1 含义:9600bps,无校验,8位数据位,1位停位.

本变送器支持的串口波特率为:

1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200

CRC校验的多项式:0xA001.

数据通信过程中的数据全部是按照双字节有符号整形数据来处理,如果数据标识的是浮点数,需要读取小数点来确定数据的大小.

三.通信格式:

1.读命令格式(03功能码)

A.读命令格式举例：

| 变送器地址 | 功能码 | 数据起始地址(H) | 数据起始地址(L) | 数据个数 高字节(H) | 数据个数 低字节(L) | CRC16 低字节(L) | CRC16 高字节(H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x01 | 0x84 | 0x0A |

B.读命令返回数据格式举例:

| 变送器地址 | 功能码 | 数据长度 | 返回数据 高字节(H) | 返回数据 低字节(L) | CRC16 低字节(L) | CRC16 高字节(H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x03 | 0x02 | 0x00 | 0x01 | 0x79 | 0x84 |

2.写命令格式(06功能码)

A. 写命令格式举例：

| 变送器地址 | 功能码 | 数据起始地址(H) | 数据起始地址(L) | 写入数据 高字节(H) | 写入数据低字节(L) | CRC16 低字节(L) | CRC16 高字节(H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x08 | 0x0B |

B. 写命令返回读数据格式举例：

| 变送器地址 | 功能码 | 数据起始 地址(H) | 数据起始 地址(L) | 写入数据高字节(H) | 写入数据低字节(L) | CRC16 低字节(L) | CRC16 高字节(H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x02 | 0x08 | 0x0B |

3.错误与异常命令应答返回数据格式：

| 变送器地址 | 功能码 | 异常码 | CRC16 低字节(L) | CRC16 高字节(H) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x80 + 功能码 | 0x01：(非法功能) 0x02：( 非法数据地址) 0x03：(非法数据 |  |  |

四. 功能码和数据地址列表:

| 读取数据功能码：0x03（对应数据地址列表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 数据字节数 |  | 数据范围 |  | 指令意义 |  |
| 0x03 | 0x0000 | 1 | 2 |  | 1-255 |  | 读取从机地址 |  |
| 0x03 | 0x0001 | 1 | 2 |  | 0-1200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 |  | 波特率读取 |  |
| 0x03 | 0x0002 | 1 | 2 |  | - Mpa - Kpa - Pa - Bar - Mbar - kg/cm2 - psi - mh2o - mmh2o |  | 压力单位 |  |
| 0x03 | 0x0003 | 1 | 2 |  | 0-#### 1-###.# 2-##.## 3-#.### |  | 小数点分别代表0-3位小数点 |  |
| 0x03 | 0x0004 | 1 | 2 |  | -32768-32767 |  | 测量输出值 |  |
| 0x03 | 0x0005 | 1 | 2 |  | -32768-32767 |  | 变送器量程零点 |  |
| 0x03 | 0x0006 | 1 | 2 |  | -32768-32767 |  | 变送器量程满点 |  |
| 0x03 | 0x000c | 1 | 2 |  | -32768-32767 |  | 零位偏移值,出厂一般为0 |  |
| 写数据功能码：0x06（对应数据地址列表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 数据字节 | 数据范围 |  | 指令意义 |  |  |
| 0x06 | 0x0000 | 无 | 2 | 1-255 |  | 改写从机地址 |  |  |
| 0x06 | 0x0001 | 无 | 2 | 0-1200 1-2400 2-4800 3-9600 4-19200 5-38400 6-57600 7-115200 |  | 修改波特率 |  |  |
| 0x06 | 0x000c | 无 | 2 | -32768-32767 |  | 零位偏移值.压力输出值=校准测量值+零位偏移值 |  |  |
| 保存和恢复工厂命令列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能码 | 数据起始地址 | 数据个数 | 数据字节 | 数据范围 |  |  |  | 指令意义 |
| 0x06 | 0x000F | 无 | 2 | - 保存到用户区 - 保存到工厂区 |  |  |  |  |
| 0X06 | 0x0010 | 无 | 2 | 1-返回工厂参数 |  |  |  |  |

五. 注意事项:

- 修改波特率时变送器会以主机发送的波特率回复修改数据,回复完以后变送器波特率会变为修改后的目标值.

- 修改地址时也是以修改前的地址回复数据,回复完以后会自动修改变送器地址.

- 保存和回复工厂命令会原值返回,表示变送器已经接受了主机的命令.

- 恢复工厂数据时要注意,可能工厂保存的参数和用户保存的不一致,所以其中地址,波特率和校准数据可能都不一致,所以恢复完工厂参数以后必须重新搜索变送器.

- 用户允许修改的数据只有3个,分别是地址,地址,波特率,零位偏移值.

- 一般用户不允许修改变送器的校准数据,如需校准和更改,请联系本公司索取变送器校准软件.用户自己发送修改校准数据命令会导致变送器输出命令异常代码。如需修改校准数据，请使用本公司的校准软件。

- 如果需要读取的数据时浮点数标识的,比如6.000.但是本协议规定了数据都是以整形数据来通信的,所以读取到的数据是6000,然后要根据小数点的位置来做运算,才能得到6.000,比如小数点是3,则就是说6000/10(3),就是6000除以10的三次方,得到6.000这个数据.

六. 常用命令举例：(举例数据均为十六进制，变送器地址为1)

1.读取压力数据：

A.发送指令：01 03 00 04 00 01 C5 CB

B.返回数据：01 03 02 00 0A 38 43  (0x000A即为读取到的压力值)

2.读取小数位数：

A.发送指令：01 03 00 03 00 01 74 0A

B.返回数据：01 03 02 00 03 F8 45  (0x0003即为小数位数)

3.读取变送器地址：

A.发送指令：01 03 00 00 00 01 84 0A

B.返回数据：01 03 02 00 01 79 84  (0x0001即为读取变送器地址)

4.读取变送器波特率：

A.发送指令：01 03 00 01 00 01 D5 CA

B.返回数据：01 03 02 00 03 F8 45  (0x0003即为读取变送器波特率，通过数据说明列表可知波特率为9600)

5.修改变送器地址：（变送器原地址为0x01,修改为0x02）

A.发送指令：01 06 00 00 00 02 08 0B

B.返回数据：01 06 00 00 00 02 08 0B (0x0002即为修改的变送器地址)

6. 修改变送器波特率：（变送器原波特率为9600,修改为4800）

A.发送指令：01 06 00 01 00 02 59 CB

B.返回数据：01 06 00 01 00 02 59 CB  (0x0002即为修改变送器波特率，通过数据说明列表可知波特率为4800)

注意：修改命令之后要发送保存到用户区命令，否则变送器掉电后修改的数据因为未保存而丢失。

保存到用户区命令如下：地址由1改为2后的保存命令码

A.发送指令：02 06 00 0F 00 00 B9 C9

B.返回数据：02 06 00 0F 00 00 B9 C9  (0x000F为保存功能码，0x0001表示保存到用户区)